ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на прокладку и монтаж трубопроводов ХВС, ГВС, отопления/охлаждения и тёплого пола

Объект: коттедж, г. Душанбе

ОБЪЁМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАДАНИЮ: только прокладка и монтаж труб (разводка, стояки, гильзы, опрессовка). НЕ включено: установка сантехприборов и смесителей, плиточные/отделочные работы, монтаж теплового насоса и буферных ёмкостей, электромонтаж/автоматика.

# 1. Общие требования

- Материал труб: Rehau Rautitan — PE-Xa (ХВС/ГВС), Stabil с кислородным барьером (отопление/охлаждение).

- Схема разводки: лучевая (home-run) от коллектора; на длинных ветках — общий ствол с местными тройниками у приборов, без этажных коллекторных шкафов.

- Все переходы труб через плиты перекрытия и стены — через гильзы (сталь/ПВХ), зазор гильза-труба 20-40 мм, заделка минватой/герметиком, противопожарная манжета на межэтажных переходах.

- Контур охлаждения (подача к фанкойлам) — пароизоляционная изоляция (Armaflex AC/K-Flex AC или аналог), не обычная теплоизоляция.

- Линия конденсата фанкойлов — уклон в сторону канализации (К1), подключение к ближайшему стояку.

- Опрессовка всех контуров ХВС/ГВС/отопления — до и во время закрытия штроб/заливки стяжки; давление и результат фиксировать актом.

- Радиаторный контур в комнатах с фанкойлом — раздельные трубы (не общий ствол с фанкойлом), клапан радиатора — с сезонной блокировкой на период охлаждения.

# 2. ХВС / ГВС — разводка от коллектора в подвале

| Точка / ветка | Приборы | ХВС | ГВС подача | Обратка | Длина трассы | Рециркуляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кухня | Мойка + ПММ | Dn16 | Dn16 | Dn16 | 8 м | Да (постоянная) |
| Санузел 1 (над кухней, 2 эт.) | Умывальник, душ, унитаз, биде | Dn20 | Dn20 | Dn16 | 17 м | Да (постоянная) |
| Санузел 2 (2 эт., над подвалом) | Умывальник, душ, унитаз, биде | Dn20 | Dn20 | Dn16 | ≈4 м | Да |
| Санузел Национальной комнаты (1 эт., гостевой) | Унитаз, гиг. душ, умывальник, душевая стойка | Dn20 | Dn20 | Dn16 | ≈3 м | Да |

Ствол каждой ветки заходит в помещение единым пучком (3 трубы), далее — местные тройники к приборам внутри санузла/кухни. Все линии ГВС — с постоянной рециркуляцией.

Санузлы 2 этажа (СП.род ×2 и др.) — состав приборов и трассы уточняются отдельно, в данное ТЗ пока не входят.

# 3. Отопление и охлаждение — фанкойлы и радиаторы

## 3.1 Фанкойлы (2 трубы на каждый: подача + обратка, Dn20, + линия конденсата)

| Помещение | Кол-во фанкойлов | Мощность (1 шт.) | Труба |
| --- | --- | --- | --- |
| Кухня | 1 | 12000 BTU (≈3,52 кВт) | Dn20 |
| Столовая | 1 | 12000 BTU (≈3,52 кВт) | Dn20 |
| Мягкая зона (гостиная) | 2 | 12000 BTU каждый | Dn20 (каждый) |
| Комната 2 эт. (у Ст.4, рядом со Столовой/Прихожей) | 1 | 12000 BTU (≈3,52 кВт) | Dn20 |

## 3.2 Радиаторы (2 трубы на каждый, отдельно от фанкойла)

- 2 этаж, типовые комнаты (до ~25 м², одна наружная стена): биметаллический радиатор 10-12 секций, труба Dn16. Работает как дополнительный комфорт совместно с фанкойлом в той же комнате.

- Радиаторный контур — отдельный смесительный узел, ориентир по температуре подачи 55/50°C.

# 4. Тёплый пол (1 этаж)

- Помещения: Кухня (27,63 м²), Столовая (29,12 м²), Мягкая зона (51,59 м²).

- Труба: Rautherm S (или аналог), шаг укладки 15 см.

- Длина контура: 80 м на контур (≈12 м² покрытия на контур).

- Отступ от стен: 20 см без трубы по периметру.

| Помещение | Площадь (гросс) | Контуров | Метраж трубы (≈) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кухня | 27,63 м² | 2 | 160 м |
| Столовая | 29,12 м² | 3 | 240 м |
| Мягкая зона | 51,59 м² | 4 | 320 м |
| Итого | 108,34 м² | 9 | 720 м |

- Фиксация трубы: маты XPS с формованными пазами (без армирующей сетки).

- Фиброармирование стяжки обязательно (полипропиленовая фибра, ≈900-1200 г/м³) — сетки нет, фибра основной способ контроля трещин.

- Опрессовка контуров (4-6 бар) до и во время заливки стяжки.

- Слой стяжки над трубой — не менее 30-45 мм.

- Демпферная лента по периметру, деформационные швы на заливках ~40 м² и на стыках помещений.

# 5. Канализация (К1) — узел прохода через стену подвала

- Точка: стена Кухня/Столовая → поворот → подвал.

- Труба Ø110 мм — через гильзу Ø160 мм (зазор ≈25 мм на сторону).

- Длина гильзы = толщина стены + 1-2 см выступа с каждой стороны.

- Зазор — минвата/герметик; шов снаружи (со стороны грунта) — гидроизоляционная мастика.

- Уклон трубы Ø110 — норматив 2 см/м (минимально допустимо 1,2 см/м).

Документ подготовлен на основе рабочих расчётов проекта. Данные по остальным санузлам 2 этажа, полному расчёту теплопотерь и модели теплового насоса — уточняются отдельно.